YGM304高温风量变送器操作手册

- 安全与警告

1.1  任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害，请遵守所有电器及设备的安全规范。

1.2  在维修﹑拆卸电器元件前请确认电源已经断开﹗

1.3  接通电源之前，请确认所有外接线正确，任何短路均可能造成变送器数据丢失或程序破坏。

- 产品概述

YGM304高温风量变送器专为高温领域风量测量而设计，其采用高温不锈钢探杆，最高可测250℃高温环境下的风量。外壳有工程塑料和铝合金材料可选，应用于不同工况下高温风量的测量。

- 主要技术指标

测量范围：根据现场风量进行选择

精    度：±6%FS，气体流速稳定情况下，±4%FS（20℃，1013hPa时）

信号输出：电流输出型：4～20mA（三线制），电气负载≤500Ω

电压输出型：0～10V（三线制），电气负载≥10kΩ

485输出型：标准ModBus-RTU

响应时间：T90≤3秒

供电电源：20~28VDC

电气连接：M16×1.5，电缆直径： 4～8mm

探杆长度：100mm～500mm可定制

外壳防护等级：IP65（选择显示模块时的防护等级为IP54）

工作压力：小于1Bar

工作温度：变送器：-40～+50℃

探  杆：-40～+80℃、-40～+120℃、-40～+160℃、-40～+200℃、

-40～+250℃（可选）

储存环境：温度-20 ~ 60℃，湿度0 ~ 85%RH

- 操作说明

（1）一般常态下为风量显示界面

长按‘设置’键持续2秒以上，或在开机倒计时界面短按‘设置’键，进入设置界面；

设置界面下，长按‘设置’键持续2秒以上，进入风量显示界面；

设置界面下，无按键超过30秒(/电流校准时60秒)，进入风量显示界面。

（2）‘0’点差压校准

按‘▲’/‘▼’键，使屏幕显示差压为：000.00 Pa。

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（3）基准模拟量输出校准

按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：20mA（电流输出型）或10V（电压输出型）；

用高精度万用表测试OUT输出，此时缓慢调节W1，使输出为20mA（电流输出型）或10V（电压输出型）。

再按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：4MA（电流输出型）或0V（电压输出型）时，测试OUT输出为4mA（电流输出型）或0V（电压输出型）。

再按‘▲’/‘▼’键，观测屏幕显示为：12MA（电流输出型）或5V（电压输出型）时，测试OUT输出为12mA（电流输出型）或5V（电压输出型）。

(无需再调整，DA及放大电路性线很好)

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（4）风量系数设置

按‘▲’/‘▼’键，进入调节风量系数界面，使屏幕显示的差压与标准仪器读取值一致(稳定时相对误差<0.1Pa)。

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（5）横截面积输入

按‘▼’键，移动光标至某数字修改位；

再按‘▲’键，修改某数字 (可调节范围为0 - 1.999999 m2)；

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（6）485地址设置

按‘▼’/‘▲’键，设置485地址，可设置范围在1-16之间；

调整完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到下一个设置界面。

（7）恢复出厂值

按‘▼’/‘▲’键，设置恢复出厂值，移动光标选择是或否选项；

选择完毕后，短按‘设置’键，确认保存，转到第一个设置界面循环。

- 485通信协议

5.1 通信接口

标    准：RS485

工作方式：串行，异步，半双工

数据格式：起始位1 位，数据位8 位，停止位1 位，无奇偶校验

通信速率：9600 bit/s

地址轮询时间间隔≥30ms

5.2 通信方式

通信协议：ModBus-RTU

命令码： 03

通讯地址：4位拨码开关进行设置

图1            图 2

拨码开关共有4位1，2，3，4，每位代表一个数值。开关拨到下面为0，拨到ON的位置为1，当1、2、3、4位拨到ON位置时依次代表该位地址为1、2、4、8，将拨到ON位置的各个位代表的数值相加，就是该机的地址码。如图1所示地址为0+0+0+0=0，图2地址为1+2+0+0=3，地址码最大为15。

寄存器地址：0X0000

数据格式：五位数据输出，五个数据分别代表风量值的例子如下，若接收数据为01 03 06 00 00 00 00 00 07 60 B7,则00 00 00 00 07即为读取到的数据。其计算方法为：测量值=00*10000+00*1000+00*100+00*10+07*1=7

数据包格式：

读数据：

| 地址 | 命令 | 寄存器地址 | 数据长度 | CRC(低) | CRC（高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | N*2Byte | 1Byte | 1Byte |

返回数据：

| 地址 | 命令 | 数据长度 | 数据 | CRC(低) | CRC（高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2N*1Byte | 2N*1Byte | 1Byte | 1Byte |

例如：读取当前风量值

发送：01 03 00 00 00 03 05 CB

返回：01 03 06 00 00 00 00 00 07 60 B7

发送：

| 地址 | 命令 | 寄存器地址 | 数据长度 | CRC(低) | CRC（高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 03 | 05 | CB |

返回：

| 地址 | 命令 | 数据长度 | 数据 | CRC(低) | CRC（高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 00 00 00 00 00 07 | 60 | B7 |

- 电路接线

+24V

24V+

GND

OUT

负载阻抗

GND

24V+

GND

A

B

RS485A

RS485B

GND

24V+

RS485-A

二次仪表

二次仪表

电压或电流输出型接线图

485输出型接线图

- 安装说明

将内径为8mm的不锈钢法兰固定于管壁上，安装时将变送器的探杆通过法兰深入到管道内，将探杆三分之一插入管道中，调整探杆“+”为迎风面，并将法兰/螺纹卡套锁紧，固定探杆。

安装时需要注意：

（1）应安装在风管直管段。

因为风管弯管处的风量不均匀，会导致测量准确度大大降低。

- 迎风面离弯管的距离应为风管直径5倍以上，背风面离弯管的距离   应为风管直径2倍以上。如果条件不能满足，选取安装位置时，要保证迎风面直管段比背风直管段长。

（3）变送器的安装方向。

在变送器的探头位置刻有”+”标识。安装时将“+”向安装在迎风面。

安装示意图

- 结构尺寸图（单位mm）

- 注意事项

9.1 暂存保管

当您所购传感器不急于安装或需要搁置较长时间时，请妥为保存，不要放于以下场所：

★ 环境温度超过60℃；

★ 环境湿度很高；

★ 阳光直射；

★ 暖气旁边；

★ 环境振动且多尘；

★ 环境有水或可能被雨淋。

！在安装之前请尽可能将成套仪表一起存放保管，以免丢失或拿错。

9.2 开箱验货

当您收到所购传感器开箱验货前，请仔细查看包装物有无破损﹑撬拆﹑摔跌痕迹，如有可疑且造成内装物品损坏者，速通知本公司及承运人！开箱时请小心，不要划伤传感器或其他部件。

由于每个风量传感器都是按客户要求定制的，量程，尺寸等参数都不尽相同，所以一定要注意传感器内外包装的标识，核对完整，才能安装！

9.3 售后服务

当您在安装﹑调试及使用过程中遇到问题时请及时咨询本公司，特别是发现故障时，请尽可能将传感器的编号﹑型号﹑购入日期﹑故障现象描述清楚以便我们快速准确地为您提供支持。售后支持电话：18951760149。

声明：本公司将不断对产品进行革新，如有设计或规格上的变更，本公司保留不预先通知的权利。

版本说明：

| 版本号 | 更改说明 | 更改日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 基本 | 2016.07.05 |
| V2.0 | 更改格式 | 2019.07.29 |